## 1483-1393-9
1483-1393-9
3 nadstropje
POPIS DEL ZA RADIATORSKO OGREVANJE IN NAMESTITEV TOPLOTNE ČRPALKE
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
vse vertikalne in horizontalne transporte
vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
Enotne cene morajo vsebovati: -dobava in montaža - vse iz splošnih določil za vse vrste del, - vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem odpadkov - nakladanje in odvoz na stalno deponijo - vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, - vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…),
1 | RADIATORSKO OGREVANJE
1.1. | Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhni pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: Vogel & Noot ali enakovredno vključno z konzolo za namestitev |  |  |  | 0
1.2. | Jekleni radiator 22/1200/600 | 1 | kpl | 0 | 0
1.3. | Jekleni radiator 22/800/600 | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RA-N 15 ravni | 2 | kos |  | 0
1.6. | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RLV-S 15 ravni | 2 | kos |  | 0
1.7. | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje v vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus ipd. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredne | 2 | kos | 0 | 0
1.8. | Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, material nelegirano jeklo 1.0034, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vključno s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, proizv. GEBERIT tip Mapress ali enakovedne |  |  |  | 0
1.9. | zunanji premer 15 x 1,2 mm. | 16 | m |  | 0
1.10. | Enako, razen zunanji premer 22 x 1,5 mm. | 3 | m |  | 0
1.11. | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 25) | 2 | kos |  | 0
1.12. | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2 | 2 | kos |  | 0
0
| RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | TOPLOTNA ČRPALKA
1.2.01 | TEHNIČNI PODATKI: zunanja enota |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: gretje 4 kW (A2/W35) |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: gretje 3 kW (A7/W35) |  |  |  | 0
| - COP : 3,90 / 5,11 |  |  |  | 0
| - Ogrevanje: A+++ (voda 35°C) |  |  |  | 0
| - Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 200% |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: hlajenje 4,5 kW (A35/W7) |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: hlajenje 5,6 kW (A35/W18) |  |  |  | 0
| - EER : 3,31 / 4,71 |  |  |  | 0
| - Priprava sanitarne vode: A+ |  |  |  | 0
| - Sezonska energijska učinkovitost priprave sanitarne vode ηwh = 147% |  |  |  | 0
| - Električni priklop: 1F / 230V / 50Hz / 16 A |  |  |  | 0
| - Nivo hrupa gretje/hlajenje (SPL): 43/46 dB(A) |  |  |  | 0
| - Dimenzije (V x Š x G): 714 × 800 × 285 mm |  |  |  | 0
| - Teža: 39 kg |  |  |  | 0
| - Medij: R32 |  |  |  | 0
| - Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 12.7 mm |  |  |  | 0
| - Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do 26 m / 26 m |  |  |  | 0
| - Območje delovanja: gretje od -25° do +24°C hlajenje od 10° do 46°C, priprava sanitarne vode od -25° do +35°C |  |  |  | 0
| - Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC |  |  |  | 0
| - Tip: SUZ-SWM40VAA | 1 | kpl |  | 0
1.2.02 | Notranja enota HYDROBOX
izmenjevalcem R32/R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem npr. PAC-IF071-E in upravljalnikom npr. PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C
- temperaturno območje priprave vode: hlajenje 5-25°C
- raztezna posoda 10 L / 1 bar
- obtočna črpalka:
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5. L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 1F/220V/50Hz
- cevni električni grelec - moč 2 kW, napajanje 1F/220~240V/50Hz, 1×16A
- dimenzija enote (VxDxG): 800x530x360 mm
- teža enote : 44 kg
- cevni priključek - voda fi 22 / 28 mm, medij R410A/R32: fi 6.35 / 12.7 mm
- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
- šumnost 41 dB
Npr. Mitsubishi Electric ERST-VM2D ali odgovarjoče
1.2.03 | Montaža toplotne črpalke |  |  |  | 0
| DO 6m inštalacije med zunanjo in notranjo enoto |  |  |  | 0
| - postavitev Z.E. na pripravljen betonski temelj (podstavek) ali nosilne stenske konzole |  |  |  | 0
- pritrditev topl. izmenjevalca
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- Cu povezava izoliranih cevi: 1/2", 1" do 8m
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja
| - priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar) |  |  |  | 0
| - vakumiranje sistema |  |  |  | 0
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
montaža na novo radiatorsko ogrevanje
| Vsa dodatna dela za montažo se zaračunajo po dejansko uporabljenem materialu in porabljenem delu. | 1 | kos
1.2.04 | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega/hladilnega sistema. Priključka: novojni 3/4" npr. Spirotech MB3 DN 20 | 1 | kos |  | 0
1.2.05 | Nastavitev parametrov, testiranje in zagon toplotne črpalke | 1 | kpl |  | 0
1.2.06 | Avtomatski odzračevalni lonček R 1/2" | 2 | kos |  | 0
1.2.07 | Polnilna pipica R 1/2" kompletno s tesnilnim materialom | 2 | kos |  | 0
1.2.08 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom | 4 | kos |  | 0
1.2.09 | Raztezna posoda za ogrevanje 3 bar V=20l | 1 | kos |  | 0
1.2.10 | Varnostni ventil DN 20 Pmax=3,0 bar | 1 | kos |  | 0
1.2.11 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo | 2 | kos |  | 0
1.2.12 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem cevovoda | 1 | kpl |  | 0
1.2.13 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje in polnjenje veje, čiščenje | 1 | kpl |  | 0
1.2.14 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
1.1. | RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE brez ddv |  |  |  | 0

## 1456-449-10
1456-449-10
2 nadstropje
POPIS DEL ZA RADIATORSKO OGREVANJE IN NAMESTITEV TOPLOTNE ČRPALKE
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
vse vertikalne in horizontalne transporte
vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
Enotne cene morajo vsebovati: -dobava in montaža - vse iz splošnih določil za vse vrste del, - vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem odpadkov - nakladanje in odvoz na stalno deponijo - vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, - vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…),
1 | RADIATORSKO OGREVANJE
1.1. | Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhni pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: Vogel & Noot ali enakovredno vključno z konzolo za namestitev |  |  |  | 0
1.2. | Jekleni radiator 22/1200/600 | 2 | kpl | 0 | 0
1.3. | Jekleni radiator 22/800/600 | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Cevni radiator primeren za priključitev na centralno ogrevanje, z vgradnjo el. grelca kot kombinacija ali samostojen električni radiator, Radiator z ravnimi cevmi in s stranskim priklopom 1400x600 Npr. BIAL SORA | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RA-N 15 ravni | 4 | kos |  | 0
1.6. | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RLV-S 15 ravni | 4 | kos |  | 0
1.7. | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje v vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus ipd. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredne | 4 | kos | 0 | 0
1.8. | Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, material nelegirano jeklo 1.0034, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vključno s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, proizv. GEBERIT tip Mapress ali enakovedne |  |  |  | 0
1.9. | zunanji premer 15 x 1,2 mm. | 26 | m |  | 0
1.10. | Enako, razen zunanji premer 18 x 1,2 mm. | 18 | m |  | 0
1.11. | Enako, razen zunanji premer 22 x 1,5 mm. | 12 | m |  | 0
1.12. | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 25) | 6 | kos |  | 0
1.13 | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2 | 2 | kos |  | 0
0
| RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | TOPLOTNA ČRPALKA
1.2.01 | TEHNIČNI PODATKI: zunanja enota |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: gretje 4 kW (A2/W35) |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: gretje 3 kW (A7/W35) |  |  |  | 0
| - COP : 3,90 / 5,11 |  |  |  | 0
| - Ogrevanje: A+++ (voda 35°C) |  |  |  | 0
| - Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 200% |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: hlajenje 4,5 kW (A35/W7) |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: hlajenje 5,6 kW (A35/W18) |  |  |  | 0
| - EER : 3,31 / 4,71 |  |  |  | 0
| - Priprava sanitarne vode: A+ |  |  |  | 0
| - Sezonska energijska učinkovitost priprave sanitarne vode ηwh = 147% |  |  |  | 0
| - Električni priklop: 1F / 230V / 50Hz / 16 A |  |  |  | 0
| - Nivo hrupa gretje/hlajenje (SPL): 43/46 dB(A) |  |  |  | 0
| - Dimenzije (V x Š x G): 714 × 800 × 285 mm |  |  |  | 0
| - Teža: 39 kg |  |  |  | 0
| - Medij: R32 |  |  |  | 0
| - Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 12.7 mm |  |  |  | 0
| - Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do 26 m / 26 m |  |  |  | 0
| - Območje delovanja: gretje od -25° do +24°C hlajenje od 10° do 46°C, priprava sanitarne vode od -25° do +35°C |  |  |  | 0
| - Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC |  |  |  | 0
| - Tip: SUZ-SWM40VAA | 1 | kpl |  | 0
1.2.02 | Notranja enota HYDROBOX
izmenjevalcem R32/R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem npr. PAC-IF071-E in upravljalnikom npr. PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C
- temperaturno območje priprave vode: hlajenje 5-25°C
- raztezna posoda 10 L / 1 bar
- obtočna črpalka:
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5. L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 1F/220V/50Hz
- cevni električni grelec - moč 2 kW, napajanje 1F/220~240V/50Hz, 1×16A
- dimenzija enote (VxDxG): 800x530x360 mm
- teža enote : 44 kg
- cevni priključek - voda fi 22 / 28 mm, medij R410A/R32: fi 6.35 / 12.7 mm
- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
- šumnost 41 dB
Npr. Mitsubishi Electric ERST-VM2D ali odgovarjoče
1.2.03 | Montaža toplotne črpalke |  |  |  | 0
| DO 6m inštalacije med zunanjo in notranjo enoto |  |  |  | 0
| - postavitev Z.E. na pripravljen betonski temelj (podstavek) ali nosilne stenske konzole |  |  |  | 0
- pritrditev topl. izmenjevalca
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- Cu povezava izoliranih cevi: 1/2", 1" do 8m
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja
| - priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar) |  |  |  | 0
| - vakumiranje sistema |  |  |  | 0
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
montaža na novo radiatorsko ogrevanje
| Vsa dodatna dela za montažo se zaračunajo po dejansko uporabljenem materialu in porabljenem delu. | 1 | kos
1.2.04 | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega/hladilnega sistema. Priključka: novojni 3/4" npr. Spirotech MB3 DN 20 | 1 | kos |  | 0
1.2.05 | Nastavitev parametrov, testiranje in zagon toplotne črpalke | 1 | kpl |  | 0
1.2.06 | Avtomatski odzračevalni lonček R 1/2" | 2 | kos |  | 0
1.2.07 | Polnilna pipica R 1/2" kompletno s tesnilnim materialom | 2 | kos |  | 0
1.2.08 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom | 4 | kos |  | 0
1.2.09 | Raztezna posoda za ogrevanje 3 bar V=20l | 1 | kos |  | 0
1.2.10 | Varnostni ventil DN 20 Pmax=3,0 bar | 1 | kos |  | 0
1.2.11 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo | 2 | kos |  | 0
1.2.12 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem cevovoda | 1 | kpl |  | 0
1.2.13 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje in polnjenje veje, čiščenje | 1 | kpl |  | 0
1.2.14 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
1.1. | RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE brez ddv |  |  |  | 0

## 1483-463-9
1483-463-9
2 nadstropje
POPIS DEL ZA RADIATORSKO OGREVANJE IN NAMESTITEV TOPLOTNE ČRPALKE
SPLOŠNO:
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
vse vertikalne in horizontalne transporte
vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala
Enotne cene morajo vsebovati: -dobava in montaža - vse iz splošnih določil za vse vrste del, - vsa dela in stroški v zvezi s sortiranjem, ločenim zbiranjem odpadkov - nakladanje in odvoz na stalno deponijo - vsa dela, material, ukrepe in druge stroške za izpolnitev zahtev glede »zaščite objekta od pričetka izvajanja rušitvenih del do dokončanja del« v teh posebnih določilih, ne glede na trajanje, - vse potrebne ukrepe za preprečitev prašenja za zaščito izvajalcev rušitvenih del ter proti emisiji prašnih delcev v okolico (vlaženje med rušenjem, uporaba orodij z direktnim priklopom na sesalnik,…),
1 | RADIATORSKO OGREVANJE
1.1. | Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhni pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: Vogel & Noot ali enakovredno vključno z konzolo za namestitev |  |  |  | 0
1.2. | Jekleni radiator 22/1400/600 | 1 | kpl | 0 | 0
1.3. | Jekleni radiator 22/1000/600 | 1 | kpl |  | 0
1.4. | Jekleni radiator 22/600/600 | 1 | kpl |  | 0
| Cevni radiator primeren za priključitev na centralno ogrevanje, z vgradnjo el. grelca kot kombinacija ali samostojen električni radiator, Radiator z ravnimi cevmi in s stranskim priklopom 1400x600 Npr. BIAL SORA | 1 | kpl |  | 0
1.5. | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RA-N 15 ravni | 4 | kos |  | 0
1.6. | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RLV-S 15 ravni | 4 | kos |  | 0
1.7. | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje v vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus ipd. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredne | 4 | kos | 0 | 0
1.8. | Cevovodi iz preciznih jeklenih cevi, varjenih EN 10305-3 (DIN 2394), pocinkanih, material nelegirano jeklo 1.0034, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vključno s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, proizv. GEBERIT tip Mapress ali enakovedne |  |  |  | 0
1.9. | zunanji premer 15 x 1,2 mm. | 26 | m |  | 0
1.10. | Enako, razen zunanji premer 18 x 1,2 mm. | 12 | m |  | 0
1.11. | Enako, razen zunanji premer 22 x 1,5 mm. | 6 | m |  | 0
1.12. | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 25) | 6 | kos |  | 0
1.13 | Avtomatski odzračevalnik, s plovcem iz plastike, s protipovratnim elementom in zaporno pipo, okrov iz medi, PN 16, z navojnim priključkom R 1/2 | 2 | kos |  | 0
0
| RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | TOPLOTNA ČRPALKA
1.2.01 | TEHNIČNI PODATKI: zunanja enota |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: gretje 4 kW (A2/W35) |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: gretje 3 kW (A7/W35) |  |  |  | 0
| - COP : 3,90 / 5,11 |  |  |  | 0
| - Ogrevanje: A+++ (voda 35°C) |  |  |  | 0
| - Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ηs = 200% |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: hlajenje 4,5 kW (A35/W7) |  |  |  | 0
| - Nazivna moč: hlajenje 5,6 kW (A35/W18) |  |  |  | 0
| - EER : 3,31 / 4,71 |  |  |  | 0
| - Priprava sanitarne vode: A+ |  |  |  | 0
| - Sezonska energijska učinkovitost priprave sanitarne vode ηwh = 147% |  |  |  | 0
| - Električni priklop: 1F / 230V / 50Hz / 16 A |  |  |  | 0
| - Nivo hrupa gretje/hlajenje (SPL): 43/46 dB(A) |  |  |  | 0
| - Dimenzije (V x Š x G): 714 × 800 × 285 mm |  |  |  | 0
| - Teža: 39 kg |  |  |  | 0
| - Medij: R32 |  |  |  | 0
| - Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35 / 12.7 mm |  |  |  | 0
| - Max. dolžinska / max. višinska razlika: 2 do 26 m / 26 m |  |  |  | 0
| - Območje delovanja: gretje od -25° do +24°C hlajenje od 10° do 46°C, priprava sanitarne vode od -25° do +35°C |  |  |  | 0
| - Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC |  |  |  | 0
| - Tip: SUZ-SWM40VAA | 1 | kpl |  | 0
1.2.02 | Notranja enota HYDROBOX
izmenjevalcem R32/R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno
in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem npr. PAC-IF071-E in upravljalnikom npr. PAR-W31MAA
TEHNIČNI PODATKI:
- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C
- temperaturno območje priprave vode: hlajenje 5-25°C
- raztezna posoda 10 L / 1 bar
- obtočna črpalka:
- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
- varovalo pretoka vode: min 5. L/min
- električno napajanje (brez elektro grelca) 1F/220V/50Hz
- cevni električni grelec - moč 2 kW, napajanje 1F/220~240V/50Hz, 1×16A
- dimenzija enote (VxDxG): 800x530x360 mm
- teža enote : 44 kg
- cevni priključek - voda fi 22 / 28 mm, medij R410A/R32: fi 6.35 / 12.7 mm
- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
- šumnost 41 dB
Npr. Mitsubishi Electric ERST-VM2D ali odgovarjoče
1.2.03 | Montaža toplotne črpalke |  |  |  | 0
| DO 6m inštalacije med zunanjo in notranjo enoto |  |  |  | 0
| - postavitev Z.E. na pripravljen betonski temelj (podstavek) ali nosilne stenske konzole |  |  |  | 0
- pritrditev topl. izmenjevalca
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- Cu povezava izoliranih cevi: 1/2", 1" do 8m
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja
| - priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar) |  |  |  | 0
| - vakumiranje sistema |  |  |  | 0
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
montaža na novo radiatorsko ogrevanje
| Vsa dodatna dela za montažo se zaračunajo po dejansko uporabljenem materialu in porabljenem delu. | 1 | kos
1.2.04 | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega/hladilnega sistema. Priključka: novojni 3/4" npr. Spirotech MB3 DN 20 | 1 | kos |  | 0
1.2.05 | Nastavitev parametrov, testiranje in zagon toplotne črpalke | 1 | kpl |  | 0
1.2.06 | Avtomatski odzračevalni lonček R 1/2" | 2 | kos |  | 0
1.2.07 | Polnilna pipica R 1/2" kompletno s tesnilnim materialom | 2 | kos |  | 0
1.2.08 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom | 4 | kos |  | 0
1.2.09 | Raztezna posoda za ogrevanje 3 bar V=20l | 1 | kos |  | 0
1.2.10 | Varnostni ventil DN 20 Pmax=3,0 bar | 1 | kos |  | 0
1.2.11 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo | 2 | kos |  | 0
1.2.12 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem cevovoda | 1 | kpl |  | 0
1.2.13 | Pripravljalna in zaključna dela, praznjenje in polnjenje veje, čiščenje | 1 | kpl |  | 0
1.2.14 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
1.1. | RADIATORSKO OGREVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. | SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE brez ddv |  |  |  | 0